           Maquinas eléctricas en corriente alterna

Docente            Froilán Conejeros H.

Curso               Cuarto año  Área Eléctrica

Modulo             instalaciones eléctricas industriales
  Dimensionamiento de conductores 
En esta voy a tratar de  explicar cómo se dimensiona el circuito que alimenta cualquier motor eléctrico. Emplearemos fórmulas  que nos permitirán determinar los conductores  adecuados. Al final se propone un ejercicio para poner en práctica lo aprendido.  

En el diseño y dimensionado del circuito de un motor se deben tener en cuenta las prescripciones de las Instrucciones  del Reglamento Eléctrico  para Baja Tensión.  

 Introducción 
La línea que alimenta un motor eléctrico es un circuito importante dentro del conjunto de la instalación eléctrica de las viviendas, edificios, o de la industria Los servicios que prestan los motores instalados  (bomba de agua, ascensor, puerta del garaje sistemas de calefacción aire acondicionado etc...) se consideran indispensables para los ocupantes en muchos casos.  

Objetivo 
Una vez que leas, análisis y practiques este artículo serás capaz de:  

- Dimensionar el circuito que alimenta cualquier motor eléctrico obteniendo:   Sección de los conductores.   Diámetro del tubo de protección.  

  Objetivo   

Antes de comenzar es necesario que leas la siguiente normativa básica:  

   Dimensionado 

El dimensionado se realiza a partir de:  

- Potencia prevista del motor. - Coeficientes para el cálculo de la intensidad. - Intensidad admisible de los conductores. - Caída de tensión.  

Además, se tendrá en cuenta que:  

- Se trata de un circuito trifásico.  

- Los conductores activos serán de cobre o aluminio, unipolares y aislados.  

- Si los conductores activos van en el interior de una envolvente común, se recomienda incluir también dentro de ella el conductor de protección, en cuyo caso presentará el mismo aislamiento que los otros conductores.  

- La caída de tensión máxima permitida será del 5% de la tensión nominal. Esta caída de tensión se calculará para una distancia medida desde el origen del circuito en el cuadro general con los dispositivos de mando y protección hasta el motor.  

- El conductor neutro tendrá una sección igual a la de los conductores de fase.  

Ejemplo de dimensionado  

Teniendo en cuenta todos los requisitos expuestos vamos a calcular a modo de ejemplo el motor de una bomba de elevación de agua de un edificio de viviendas de las siguientes características.  

 Potencia de la bomba: 2.500 W. - Longitud desde el origen del circuito hasta la bomba: 15 m.  

 Cálculo de la intensidad del circuito.  Teniendo en cuenta que es una línea trifásica, emplearemos la siguiente fórmula   

                                      I   =                  P
                                                  ------------------------

                                                   V 3  *  V  *  COS f

 Intensidad para una línea trifásica  

Donde la potencia del motor impulsor de la bomba  es de  2,5 KW

Voltaje  de alimentación es de 380 volts

Y el coseno   f tiene un valor de 90 %  (0,90)
Según la instrucción, los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del 125 %  de la intensidad a plena carga del motor.  

Por tanto, la intensidad obtenida tendremos que multiplicarla por 1,25, quedando:  

 Esta será nuestra intensidad de cálculo para seleccionar los conductores de fase.  

 Selección de la sección del conductor de fase 

Teniendo en cuenta que la intensidad de la línea calculada es 5 A y que vamos a emplear conductores de cobre, obtenemos un conductor de fase de 1,5 mm2, cuya intensidad admisible es de 13,5 A y, por tanto, superior a la intensidad de cálculo (5 A).   

Sin embargo, debemos de tener en cuenta que la sección mínima para cualquier circuito de fuerza es de 2,5 mm2, por tanto, en este caso, la sección obtenida será de 2,5 mm2.  
 Comprobación de la caída de tensión:  

Calculamos la caída de tensión que tendrá nuestra línea y comprobaremos que no es superior al 5 % de la tensión nominal.  La fórmula a emplear es 3: 

S     =       L     *    RO

             -------------------

                       V p

Donde    L  Largo del conductor alimentador  en metros
               Ro   resistencia especifica del conductor utilizado

              Vp    voltaje de perdida  máximo estipulado técnicamente correspondiente al 3 % del voltaje total aplicado al circuito para 220 volts y un 5  %  en un voltaje 380 volts
Fórmula . Caída de tensión en una línea trifásica  

Tenemos que tener en cuenta que: - Vamos a comprobar la sección obtenida de 2,5 mm2. - La conductividad del cobre a 70º es ρ=1/57 Ωmm2/m. - La longitud del circuito es de 15 m. - El 5 % de la tensión nominal (380 V) es 19 V.   

 La sección de 2,5 mm2 cumple a caída de tensión.   

La sección del neutro será la misma que la de las fases, es decir, 2,5 mm2.  

 En este caso el conductor de protección es de 2,5 mm2.    

Tenemos finalmente definida y dimensionada la línea que alimenta la bomba de elevación de agua de nuestro edificio de viviendas como sigue:  

  CIERRE  

En este objeto de aprendizaje hemos visto los pasos que hay que seguir para dimensionar la línea que alimenta en general cualquier motor y, en particular, el motor de una bomba de un edificio de viviendas .edificios o instalaciones de carácter   

 Para comprobar si eres capaz de dimensionar cualquier circuito de un motor se propone el siguiente ejercicio:  

 Calcula la línea del motor de un equipo de ventilación de un garaje con una potencia de 4.500 W. y una longitud de línea de 45 m.  

Solución al ejercicio planteado:  .    

COMO ESTAN ESTIMADOS ESTUDIANTES ESPERO SE ENCUENTREN  MUY BIEN EN COMPAÑÍA DE SUS SERES QUERIDOS  
